报告编号：甘永安雷检[2017] xxx 号

甘肃省雷电防护装置检测技术报告

受检单位:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

检测项目：       xxxxxxxxxxxx

检测日期：         xxxxxxxxxxxx

有效期限：           12个月

甘肃省永安现代防雷科技有限公司  编制

甘肃省雷电防护装置检测技术报告㈠

| 单位名称 | Xxxxxx | 单位地址 | 兰州市七里河区xxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | xxxxxxx | 联系人 | xxxxxx |
| 天气状况 | 晴 | 联系电话 | xxxxxxxxxxx |
| 检测标准 | 建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB 50601-2010 建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015 运行中电涌保护器检测技术规范 QX/T 86-2007 |
| 检测项及位置 | 检测点 | 隐患点 | 结论 | 影响安全因素及整改意见 |
| xxxxxxxx站 | xxx | 1 | 0 | 合格 | 无 |
|  | xxx | 5 | 0 | 合格 |  |
|  | xxx | 19 | 0 | 合格 |  |
|  | xxx | 17 | 0 | 合格 |  |
|  | xxx | 4 | 0 | 合格 |  |
|  | / | / | / | / |  |
|  | 合计 | 46 | 0 | 合格 |  |
| 综合结论 | 合格 |
| 备注 | 无 |
| 仪器型号 | S-1022N | 仪器编号 | 06 | 检测方法 | 三极法 |
| 仪器型号 | /// | 仪器编号 | /// | 检测方法 | // |
| 检测员： 编制员： 技术负责人： 审核及签发人： 检测单位（章） |

甘肃省雷电防护装置检测技术报告㈡

| 单位名称 | xxxxxxx | 单位地址 | 兰州市七里河区xxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测对象 | xxxxxxxxx | 联 系 人 | xxxxxxxxx |
| 检测时间 | xxxxxxxxxx | 联系电话 | xxxxxxx |
| 检 测 项 目 | 检 测 数 据 | 结 论 |
| 接闪器 | 类 型 | 接闪杆 |  |  | 合格 |
|  | 材型规格(mm) | / |  |  |  |
|  | 数 量 | 3根 |  |  |  |
|  | 有效高度（ m ） | 3m |  |  |  |
|  | 保护对象 | 罐体 |  |  |  |
|  | 敷设方式 | 明敷 |  |  |  |
|  | 敷设位置 | 罐顶 |  |  |  |
|  | 网格尺寸(m×m) | / |  |  |  |
|  | 壁厚（ m m ） | / |  |  |  |
|  | 检测点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 接地电阻（Ω） | 1.23 | 1.27 | // | // | // | // |  |
| 引下线 | 敷设方式 | /// | / |
|  | 材型规格( mm 、mm2) | /// |  |
|  | 数 量 | /// |  |
|  | 最大间距（m） | /// |  |
|  | 接地 电阻 | 测试点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | 阻值（Ω） | / | / | / | / | / | / |  |
| 等电位 连 接 | 检测点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | / |
|  | 过渡 电阻 （Ω） | 屋面金属管道 | // | // |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属广告架 | // | // |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它金属物 | // | // |  |  |  |  |  |
| 影响安全因素及整改意见： 无 |
| 结 论: 合格 | 备 注：无 |

甘肃省雷电防护装置检测技术报告㈢

| 单位名称 | xxxxxx | 单位地址 | 兰州市七里河区xxxxxxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测对象 | xxx搅拌站 | 联 系 人 | xxxxx |
| 检测时间 | xxxxxxx | 联系电话 | xxxxxxxxxx |
| 检 测 项 目 | 检测数据 |
| 配 电 系 统 | 电缆敷设方式 | 埋地 |
|  | 系统接地型式 | TN-S |
|  | 接地 电阻 （Ω） | 测试点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 线缆屏蔽接地 | 1.88 | 1.87 | 1.88 | / | / | / |
|  |  | 安全保护接地 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | / | / | / |
|  |  | 交流工作接地 | 1.83 | 1.87 | 1.86 | / | / | / |
|  | 结 论 | 合格 | 合格 | 合格 |  |  |  |
| 电 源 电 涌 保 护 器 S P D | 防护级数 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 型 号 | NU6-Ⅱ | / | / |
|  | 劣化显示 | 无 | / | / |
|  | 数 量 | 1 | / | / |
|  | 安装位置 | 低压配电柜 | / | / |
|  | 保护对象 | 低压配电系统 | / | / |
|  | 最大可持续运行电压Uc(V) | 385V | / | / |
|  | 标称放电电流（kA） | 20KA | / | / |
|  | 相线 | 长度（m） | ≤0.5m | / | / |
|  |  | 截面积（m m2） | 6 mm2 | / | / |
|  | 地线 | 长度（m） | ≤0.5m | / | / |
|  |  | 截面积（m m2） | 10 mm2 | / | / |
|  | 零线 | 长度（m） | / | / | / |
|  |  | 截面积（m m2） | / | / | / |
|  | 接地电阻（Ω） | 1.85 | / | / |
|  | 结 论 | 合格 | / | / |
| 影响安全因素及整改意见： 无 |
| 结 论: 合格 | 备 注： 无 |

甘肃省雷电防护装置检测技术报告

| 雷电防护装置 | 接地电阻（Ω） | 测试结论 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 名 称 | 规定值 | 实测值 |  |
| 1 | xx搅拌站 | 配电柜 | ≤4.0 | 1.27 | 合格 |
| 2 | xx控制室 | 机壳 | ≤4.0 | 1.24 | 合格 |
| 3 |  | 控制台 | ≤4.0 | 1.26 | 合格 |
| 4 |  | 搅拌机 | ≤4.0 | 1.27 | 合格 |
| 5 |  | 电动机 | ≤4.0 | 1.34 | 合格 |
| 6 |  | 钢架 | ≤4.0 | 1.26 | 合格 |
| 7 | xx罐区 | 1#水泥罐 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 8 |  | 电动机 | ≤10.0 | 1.34 | 合格 |
| 9 |  | 钢架-1 | ≤10.0 | 1.22 | 合格 |
| 10 |  | 钢架-2 | ≤10.0 | 1.24 | 合格 |
| 11 |  | 钢架-3 | ≤10.0 | 1.26 | 合格 |
| 12 |  | 钢架-4 | ≤10.0 | 1.26 | 合格 |
| 13 |  | 金属扶梯 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 14 |  | 2#水泥罐 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 15 |  | 电动机 | ≤10.0 | 1.28 | 合格 |
| 16 |  | 钢架-1 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 17 |  | 钢架-2 | ≤10.0 | 1.26 | 合格 |
| 18 |  | 钢架-3 | ≤10.0 | 1.22 | 合格 |
| 19 |  | 钢架-4 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 20 |  | 金属扶梯 | ≤10.0 | 1.30 | 合格 |
| 21 |  | 3#水泥罐 | ≤10.0 | 1.24 | 合格 |
| 22 |  | 电动机 | ≤10.0 | 1.26 | 合格 |
| 23 |  | 钢架-1 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 24 |  | 钢架-2 | ≤10.0 | 1.34 | 合格 |
| 25 |  | 钢架-3 | ≤10.0 | 1.37 | 合格 |
| 26 |  | 钢架-4 | ≤10.0 | 327 | 合格 |
| 27 |  | 金属扶梯 | ≤10.0 | 124 | 合格 |
| 28 |  | 3#水泥罐 | ≤10.0 | 1.27 | 合格 |
| 29 |  | 电动机 | ≤10.0 | 1.41 | 合格 |
| 30 |  | 钢架-1 | ≤10.0 | 1.26 | 合格 |