报告编号：甘永安检字[2017] xxx号

甘 肃 省 雷 电 防 护 装 置

检 测 技 术 报 告

受检单位：  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

检测项目：             xxxxxxxx工程项目

检测日期：       xxxx-xx-xx

有效日期：          12个月

甘肃永安现代防雷科技有限公司  编制

甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告

一、综合信息表

| 建设单位 | xxxxx | 联系部门 | xxx |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | xxx工程 | 联系人 | xxx |
| 项目地址 | 兰州市xxx | 联系电话 | xxxx |
| 建筑名称 | xxxxxxxxx | 检测时间 | xxxx |
| 设计单位 | xxxx | 联系人 | xxx | 联系电话 | xxx |
| 施工单位 | xxx | 联系人 | xxx | 联系电话 | xxxx |
| 监理单位 | xxxxx | 联系人 | xxx | 联系电话 | xxxx |
| 基础类型 | xxx | 建筑层数 | xxx | 建筑面积 | xxx |
| 结构类型 | 框架结构 | 防雷类别 | 三类 | 天气情况 | xxx |
| 检测依据 | 1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008（原GJ/T16-92） 3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 4、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 5、《建筑物防雷检测技术规范》 GB/T21431-2015 | 检 测 仪 器 | 名称 | 型号 |
|  |  |  | 地阻测试仪 | S-1022N |
|  |  |  | 等电位测试仪 | SDW-2531 |
|  |  |  | 万用表 | KJ9208 |
|  |  |  | 游标卡尺 | KT-1500 |
|  |  |  | 激光测距仪 | SW-150 |
|  |  |  | 数字测厚仪 | TM8810 |
|  |  |  | /// | /// |
| 综合评定： 1、 |
| 检测员： 编制员： 技术负责人： 审核及签发人： 检测单位（签章） |

| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| --- |
| 二、接地装置 建（构）筑物名称:xxxx |
| 自然基础 接地装置 | 水泥类型 | 土壤电阻率(Ω.m) | 接地装置敷设形状 | 接地装置几何尺寸(m) |
|  | 标准 | xxxΩ·m | 环形 | xxx |
|  | 与相邻接地装置 的间距(m) | 与埋地金属管 的间距(m) | 有无沥青质 防腐层 | 有无其他 防腐层 |
|  | ≥3 | ≥1 | 有 | 有 |
|  | 基础类型 | 主钢筋直径（mm） | 箍筋连接钢筋 面积总和（mm2） | 主筋焊接长度（m） | 主筋焊接质量 |
|  | 筏板 | 25螺纹钢 | 50mm2 | ≥6d | 合格 |
| 人工 接地装置 | 垂直 接地体 | 材料规格 | 长度（m） | 间距（m） | 埋深（m） | 焊接长度（m） | 焊接质量 |
|  |  | 4×40 | 2.5 | 5 | 0.5 | ≥6d | 合格 |
|  | 水平 接地体 | 材料规格 | 长度（m） | 间距（m） | 埋深（m） | 焊接长度（m） | 焊接质量 |
|  |  | 4×40 | 3.5 | 5 | 0.5 | ≥6d | 合格 |
| 过渡电阻 (Ω) | 主筋 | 0.028 |  |  |  |  |
|  | 承台 | 0.026 |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
| 接地电阻 (Ω) | 主筋 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | 接地体 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | 均压环 | 0.81 |  |  |  |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | 合 格 |
| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| 三、引下线 建（构）筑物名称:xxx |
| 引下线数量（根） | xxx | 连接板或断接卡数量（个） |  |
| 位置 项目 | 引下线位置 |
|  | 主筋 |  |  |  |  |  |
| 敷设方式 | 暗设 |
| 材料规格 | Φ12圆钢 |  |  |  |  |  |
| 间 距（m） | 25 |  |  |  |  |  |
| 连接板或断接卡距地高度（m） | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 接地线有无保护措施 | 有 |  |  |  |  |  |
| 与金属物或电器线路的距离 | ≥1m |  |  |  |  |  |
| 连接点焊接长度（mm） | 圆钢：双面焊接 >直径的6倍 |
| 连接点焊接质量 | 合格 |
| 连接点过渡电阻(Ω) | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.026 |
| 接地电阻(Ω) | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
| 附图及说明： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| 子项检测结论 | 合 格 |
| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| 四、均压环 建（构）筑物名称: xxx |
| 位置 项目 | 均压环位置 |
|  | 主筋 | 楼层 | // | // | // | // |
| 高度及间距（m） | 高度>0.1 m；间距≤10m |
| 敷设方式 | 暗设 |
| 材料规格 | 扁钢截面积≥48mm2，且其厚度≥4mm； |
| 与引下线连接 | 焊接 |  |  |  |  |  |
| 与金属结构、设备、栏杆连接 | 焊接 |  |  |  |  |  |
| 窗—环过渡电阻(Ω•m) | 0.025 |  |  |  |  |  |
| 主筋—环过渡电阻(Ω•m) | 0.026 |  |  |  |  |  |
| 环—环间连接 | 焊接 |  |  |  |  |  |
| 竖直金属管道—环过渡电阻(Ω•m) | 0.029 |  |  |  |  |  |
| 搭接长度（mm） | 扁钢：>宽度的2倍且不少于三面施焊；圆钢与扁钢混合型：为圆钢直径的6倍且双面施焊。 |
| 焊接质量 | 合格 |
| 接地电阻(Ω) | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.80 |
| 附图及说明： xxxxxxxxxxxxx |
| 子项检测结论 | 合 格 |
| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| 五、接闪器（接闪杆） 建（构）筑物名称: xxxx |
| 名称 项目 | 接闪杆 |
|  | 接闪短杆 |  |
| 数量（根） | / |  |
| 安装位置 | / |  |  |  |
| 有效高度（m） | / |  |  |  |
| 材料规格 | / |  |  |  |
| 保护对象 | / |  |  |  |
| 杆 距（m） | / |  |  |  |
| 焊接长度（mm） | /// |
| 焊接质量 | /// |
| 过渡电阻(Ω) | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
| 接地电阻(Ω) | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | / |
| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| 六、接闪带 建（构）筑物名称:xxxxxxxxxxx |
| 敷设方式 | 明设 |  |
|  | 有效高度 0.15 m |  |
| 材料规格 | Ф12圆钢 |  |
| 保护对象 | 建筑物 |  |
| 支持卡间距（m） | ≤1() |  |
| 安装位置 | 女儿墙 |  |
| 搭接长度（mm） | 圆钢：双面焊接 >直径的6倍、单面焊接>直径的12倍。 |
| 转弯处施工质量 | 合格 |
| 过渡电阻(Ω) | / | / |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
| 接地电阻(Ω) | 接闪带 | 0.80 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 0.81 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 0.84 |  |  |  |  |
|  | 接闪带 | 0.86 |  |  |  |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | 合 格 |

| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| --- |
| 七、接闪器（网、线） 建（构）筑物名称:xxxxxxxxxxxxxx |
| 接 闪 网 | 接 闪 线 |
| 敷设方式（明、暗） | / | 材料规格（mm） | / |
| 材料规格（mm） | / | 支柱高度（m） | / |
| 最大网格（m×m） | / | 接闪线与被保护物的最小距离 | / |
| 保护对象 | / | 保护对象 | / |
| 焊接长度（mm） | /// |
| 焊接质量 | /// |
| 过渡电阻(Ω) | / | / |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
| 接地电阻(Ω) | / | / |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | /// |

| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| --- |
| 八、等电位连接 建（构）筑物名称: xxxxxxxxxxx |
| 室 外Ω | 风机、水箱、冷却塔与避雷装置连接 | 0.78 | 室 内Ω | 金属门、窗连接 | 0.72 |
|  | 广告牌与避雷装置连接 | / |  | 吊顶金属龙骨支架连接 | 0.75 |
|  | 外爬梯与避雷装置连接 | / |  | 厨房、卫生间金属管道连接 | 0.79 |
|  | 金属棚、构架、栏杆与避雷装置连接 | / |  | 等电位连接板连接 | 0.74 |
|  | 竖直金属管道、排气管连接 | / |  |  |  |
|  | 航空障碍灯连接 | / |  |  |  |
|  | 天线支撑杆、塔、架与避雷装置连接 | / | 电 梯Ω | 机房控制柜连接 | 0.86 |
|  | 消防水管连接 | / |  | 机房配电柜连接 | 0.75 |
|  | 生活用水管道连接 | / |  | 机房走线槽、架连接 | 0.84 |
|  | 煤气管道连接 | / |  | 导轨连接 | 0.87 |
|  | 幕墙框架连接 | / |  | 机座连接 | 0.75 |
|  | 电缆铠皮连接 | / |  |  |  |
|  | 其它金属物连接 | / |  |  |  |
| 跨线连接 | 平行敷设的长金属物净距小于100mm有无跨接线 | 有 | 设 备Ω | 水泵连接 | 0.74 |
|  | 交叉敷设的长金属物净距小于100mm有无跨接线 | 有 |  | 消防控制柜连接 | 0.87 |
|  |  |  |  | 工作台、柜连接 | 0.86 |
|  |  |  |  | 其它设备连接 | 0.75 |
|  |  |  | 供 电Ω | 总配电柜（箱）保护连接 | 0.74 |
|  |  |  |  | 单元（楼层）配电箱保护连接 | 0.75 |
| 附图及说明： 利用xxxxxxxxxxxxx |
| 子项检测结论 | 合 格 |

| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 |
| --- |
| 九、电涌保护器（SPD） 建（构）筑物名称：xxxxxxxxxxxx |
| 专业施工单位名称 | / | 专业施工资质证号 | / |
| 产品安装前是否检测 | 是 | 产品安装前检测是否合格 | 是 |
| 级数 项目 | 第 一 级 | 第 二 级 | 第 三 级 | 第 四 级 |
| 安装位置 | 总配电室 | 电梯动力配电柜 | 楼层分配电箱 |  |
| 保护对象 | 总配电设施 | 分配电设施 | 分配电设施 |  |
| 型 号 | IST 20 4P型 | IST 20 4P型 | NV6-2型 |  |
| 标称放电电流（KA） | 30 | 15 | 10 |  |
| 启动电压（V） | 385 | 385 | 385 |  |
| 劣化显示 | 无 | 无 | 无 |  |
| 相线 | 截面积(mm2) | 6 | 4 | 4 |  |
|  | 长度（m） | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |  |
| 零线 | 截面积(mm2) | / | / | / |  |
|  | 长度（m） | / | / | / |  |
| 地线 | 截面积(mm2) | 10 | 6 | 6 |  |
|  | 长度（m） | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |  |
| 接地电阻（Ω） | 0.74 | 0.79 | 0.76 |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | 合 格 |

| 甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告 十、弱电系统浪涌保护器（SPD） 建（构）筑物名称:xxxxxxxxxxx |
| --- |
| 专业施工单位名称 | / | 专业施工资质证号 | / |
| 产品安装前是否检测 | / | 安装前检测是否合格 | / |
| 项 目 位 置 | 检测项目 | 安装位置1 | 安装位置2 | 安装位置3 |
| 信号SPD | 防护级数 | / | / |  |
|  | 型 号 | / | / |  |
|  | 数 量 | / | / |  |
|  | 安装位置 | / | / |  |
|  | 标称电流（kA） | / | / |  |
|  | 地线长度（m） | / | / |  |
|  | 地线截面（m m2） | / | / |  |
|  | 接地电阻（Ω） | / | / |  |
| 天馈SPD | 防护级数 | / | / |  |
|  | 型 号 | / | / |  |
|  | 数 量 | / | / |  |
|  | 安装位置 | / | / |  |
|  | 标称电流（kA） | / | / |  |
|  | 地线长度（m） | / | / |  |
|  | 地线截面（m m2） | / | / |  |
|  | 接地电阻（Ω） | / | / |  |
| 等电位连接 | 线缆金属屏蔽层 | / | / |  |
|  | 设备外壳、机架 | / | / |  |
|  | 金属门窗龙骨架 | / | / |  |
|  | 静电地板支架 | / | / |  |
|  | 设备等电位连接 | / | / |  |
|  | 其它金属物 | / | / |  |
| 附图及说明： 无 |
| 子项检测结论 | / |

甘肃省雷电防护装置竣工检测技术报告（续）

| 防雷防静电装置 | 接地电阻（Ω） | 测试结论 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 名 称 | 实测值 | 设计值 | 规格 | 阻值 | 质量 |
| 1 | 屋面 | 接闪带-1 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 2 |  | 接闪带-2 | 0.80 | ≤1.0 |  |  |  |
| 3 |  | 接闪带-3 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 4 |  | 接闪带-4 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 5 |  | 接闪带-5 | 0.82 | ≤1.0 |  |  |  |
| 6 |  | 接闪带-6 | 0.80 | ≤1.0 |  |  |  |
| 7 |  | 接闪带-7 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 8 |  | 接闪带-8 | 0.78 | ≤1.0 |  |  |  |
| 9 |  | 接闪带-9 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 10 |  | 接闪带-10 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 11 |  | 接闪带-11 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 12 |  | 接闪带-12 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 13 |  | 引下线-1 | 0.82 | ≤1.0 |  |  |  |
| 14 |  | 引下线-2 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 15 |  | 引下线-3 | 0.80 | ≤1.0 |  |  |  |
| 16 |  | 引下线-4 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 17 |  | 引下线-5 | 0.80 | ≤1.0 |  |  |  |
| 18 |  | 引下线-6 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 19 |  | 引下线-7 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 20 |  | 引下线-8 | 0.82 | ≤1.0 |  |  |  |
| 21 |  | 引下线-9 | 0.83 | ≤1.0 |  |  |  |
| 22 |  | 引下线-10 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 23 |  | 引下线-11 | 0.83 | ≤1.0 |  |  |  |
| 24 |  | 引下线-12 | 0.79 | ≤1.0 |  |  |  |
| 25 |  | 1#风机 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 26 |  | 穿线管 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 27 |  | 2#风机 | 0.83 | ≤1.0 |  |  |  |
| 28 |  | 穿线管 | 0.83 | ≤1.0 |  |  |  |
| 29 |  | 3#风机 | 0.81 | ≤1.0 |  |  |  |
| 30 |  | 穿线管 | 0.80 | ≤1.0 |  |  |  |